# AMAÇ

Bu talimatın amacı  Mersin Üniversitesinin Bütün Binalarına Enerji Sağlayan Jeneratör Makinalarının  Bakım ve İşletmesi  ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

# SORUMLULAR

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şb. Müdürlüğü

# DOKÜMANLAR

Cihaz Kullanım Kılavuzu

# YÖNTEM

A- GUNLUK KONTROLLER

1      Yağ, su, yakıt devrelerinde sızıntı olup olmadıgı kontrol edilir.

2     Su ısıtıcısının çalışması kontrol edilir.

3     Motor, alternatör, transfer siviç ve kontrol panosu gözle kontrol edilir.

B- HAFTALIK KONTROLLER

Günlük kontrolleri tekrarlayın

I      Motorun yağ seviyesini kontrol edilir gerekiyor ise yağ ilave edilir.

2.    Motor su seviyesi  kontrol edilir gerekiyorsa ilave edilir.

3     Soğutma sistemi hortum ve bağlantı kelepçeleri  kontrol edilir.

4     Antifriz ve korozyon önleyici katkının seviyesi kontrol edilir.

5     Fan kayışları kontrol edilir.

6     Radyatör peteklerinin temiz olup olmadığı kontrol edilir.

7     Taze hava girişinin yeterli olup olmadığı konlrol edilir.

8     Ana tank yakıt seviyesi kontrol edilir.

9.    Günlük tank yakıt seviyesi ve havalığı kontrol edilir.

10   Yakıt transfer pompası çalışması kontrol edilir.

11   Yakıt/su ayırıcı fitresinin suyu boşaltılır ve temizlenir.

12   Akü şarj durumu ve kutup başlarının  temizliği kontrol edilir.

13   Hava emiş sisteminde sızıntı olup olmadığı kontrol edilir.

14   Hava fitresi ve hava emiş deresi kontrol edilir, gerekiyor ise değiştirilir.

15   Egzoz sisteminde sızıntı olup olmadığı kontrol edilir.

16   Egzoz direnci kontrol edilir.

17   Egzoz sisleminde yoğuşan su boşaltılır.

18   Alternatör hava giriş ve çıkış ızgaralarının tıkanık olmadığı kontrol edilir.

19   Olağan dışı gürültü veya vibrasyon durumu kontrol edilir.

20   Transfer siviçde olağan dışı ses olmaması gerekir.

21  Jeneratör ve jeneratör odası temiz tutulur. Gereksiz malzeme odadan kaldırılır.

22   Devre kesici ve sigortalar kontrol edilir.

23   Jeneratör 15 dakika yükle çalıştırılır. Yağ basıncı, su ısısı, voltaj ve frekansı kayıt edilir.

C-  6 AY veya HER  250 CALIŞMA SAATİNDE

Haftalık kontroller tekrarlanır.

1     Motor yağlama yağı değiştirilir.

2     Yağlama yağı filitreleri değiştirilir.

3     Karter havalandırma hattı temizlenir.

4     Yakıt fitresi değiştirilir.

5.    Yakıt tankında oluşan su ve tortu boşaltılır.

6.    Su fitresi değiştirilir.

7     Jeneratördeki toz ve kirler basinçlı hava (kompresör) ile temizlenir.

8    Çalışma alarmları ve emniyet ve devreleri kontrol edilir.

9-    Egzoz devresi, askı, destek ve esnek bağlantıları kontrol edilir.

10   Jeneratör montaj civataları ve vibrasyon takoz bağlantıları sıklığı kontrol edilir.

11    Transfers siviç, kesiciler, baralar, destekler ve bağlantıları kontrol edilir.

12   Kontrol panosu kumanda kablolaları bağlantıları kontrol edilir.

D- YILDA BlR veya MEVSiMLiK

Yarı yılda yapılan bakımlar tekrarlanır.

1     Yakıt temizlenir veya değiştirilir.

2     Radyatörün harici kısımları, petekleri temizlenir.

3     Su pompasında sızıntı olup olmadığını kontrol edilir.

4     Motor operasyonlu panjurlar var ise kontrol edilir, temizlenir.

5     Fan kanatlarında hasar olup olmadığı kontrol edilir.

6     Fan kayışı ve gergisi kontrol edilir.

7     Governörün manyetik okuyucusu kontrol edilir ve temizlenir.

8.    Motor supaplarının ve enjektörlerin ayarları yapılır.

9.    Alternatör sargı direnci meger ile ölçülür ve kayıt edilir.

10.  Transfer siviç kesicilerinin kontakları kontrol edilir, gerekiyorsa değiştirilir.

11   Jeneratör tam yükte çalıştırılır.

E-  2 YIL veya 2000 ÇALIŞMA SAATİ

1     Vibrasyon damperi kontrol edilir.

2     Motor soğutma sıvısı bosaltılır, temizlenir ve yenilenir.

3     Turbo sarj kompresör türbini ve difüzörü temizlenir.

## F- ÇALIŞTIRMA:

I. Otomatik çalışma:

a.Auto düğmesine basılır ve sürekli basılı kalır.

b.Şebekenin enerji kesmesi ile jeneratör kendiliğinden devreye girer.

c.20-25 saniye arasında enerji vermeye başlar.

d.Şebeke enerjisi geldiğinde jeneratör devreden çıkar.

e.3-5 dakika çalıştıktan sonra kendiliğinden durur.

II. Manuel çalışma:

a.Manuel olarak jeneratörü çalıştırma akü şarjı için test amaçlı olarak haftada bir gün,

hava sıcaklığına göre daha sık yapılır.

b.Otomatiğe ayarlı jeneratör kontrol panelinden manuele alınır.

c.Jeneratör manuelde iken 5 dakika çalıştırılır.

d.Test çalışması bitince manuelden tekrar otomatiğe alınır.